| # PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO # - FARMÁCIA BÁSICA SEMUS – N.º 005 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Elaborado por: Rogério Fracalossi | # Aprovado por: | # Atualizado em: # 2026 |
| # Revisado por: Helielza R. Mesquita |  |  |

# 1. TÍTULO: AFERIÇÃO DAS TEMPERATURAS DAS CÂMARAS FRIAS DE ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS

2. OBJETIVOS: Padronizar as leituras das temperaturas máximas, mínimas e momentâneas das Câmaras Frias de armazenamento de Medicamentos. O termômetro digital de máxima e mínima é utilizado para verificar as variações de temperatura ocorridas em determinado ambiente em um período de tempo pré-estabelecido. Ele nos fornece três informações: a temperatura mínima (a mais fria), a temperatura máxima (a mais quente) e a temperatura momentânea.

3. RESPONSABILIDADES NA EXECUÇÃO DO POP

Farmaceutico (a) e colaboradores devidamente treinados

3. MÉTODO:

Visualizar os valores das leituras de temperatura máxima, mínima e momentânea internas e alimentar a planilha disposta no equipamento pela manhã e no final da tarde, diariamente.

• Temperatura Mínima: Visualizar no display do equipamento a temperatura mínima obtida e anotar o valor correspondente na planilha específica de controle da temperatura da câmara fria.

• Temperatura Máxima: Visualizar no display do equipamento a temperatura máxima obtida e anotar o valor correspondente na planilha específica de controle da temperatura da câmara fria.

• Temperatura do Momento: Visualizar no display do equipamento a temperatura atual e anotar o valor correspondente na planilha específica de controle da temperatura da câmara fria.

• Apagar os Registros Anteriores: Pressionar o botão RESET para apagar da memória os registros anteriores e ficar apto para nova leitura.

4. APLICAÇÃO INTERNA

Câmaras frias de armazenamento de medicamentos.

5. OBSERVAÇÕES ESPECIAIS

Sempre que houver dúvida sobre a temperatura apresentada pelo display do equipamento, utilizar um termômetro externo para comprovar a eficiência do equipamento. O termômetro externo possui um cabo de 3 metros e, na sua extremidade, um sensor (Bulbo) que faz a leitura da temperatura (OUT). Deve-se colocar este sensor dentro de um recipiente com água e posicioná-lo no interior da geladeira, de modo mais centralizado possível. Deve-se cuidar para não danificar o cabo do instrumento. Atentar para a vida útil do instrumento, visto que ele é mantido à pilha.

Para verificar a temperatura no termômetro externo

• Temperatura Mínima: Pressionar uma vez o botão MAX/MIN onde aparecerá no canto inferior esquerdo do visor a palavra MIN. Anotar o valor correspondente na planilha específica de controle da temperatura da câmara fria.

• Temperatura Máxima: Pressionar mais uma vez o botão MAX/MIN onde aparecerá no canto inferior esquerdo do visor a palavra MAX. Anotar o valor correspondente na planilha específica de controle da temperatura da câmara fria. • Temperatura do Momento: Pressionar novamente o botão MAX/MIN onde retornará à temperatura do ambiente. Anotar o valor correspondente na planilha específica de controle da temperatura da câmara fria.

• Apagar os Registros Anteriores: Pressionar o botão RESET para apagar da memória os registros anteriores e ficar apto para nova leitura.

Substituir a planilha de controle de temperaturas no primeiro dia útil de cada mês. Arquivar a planilha do mês anterior totalmente e adequadamente preenchida. Anotar toda e qualquer intercorrência que houver durante o mês na planilha. Exemplo: recebimento de medicamentos, desligamento para higienização, falha no funcionamento, etc.

6. MATERIAIS UTILIZADOS

Planilha de Controle de Temperatura, Termômetro externo quando necessário.